## Pavto.tipo
Dependências | Dimensões |  | Potência de iluminação (VA) | Tomadas de uso geral (TUGs) |  | Tomadas de uso específico (TUEs)
| Área (m²) | Perímetro (m) |  | Quant. | Potência (VA) | Discriminação | Potência (W) | FP (ind) | Potência (VA)
BWC 1 | 3.705 | 7.7 | 100 | 1 | 600 | 1 x chuveiro elétrico | 5500 | 1 | 5500
BWC 2 | 3.9515 | 8.2687 | 100 | 1 | 600 | 1 x chuveiro elétrico | 5500 | 1 | 5500
BWC 3 | 3.4354 | 7.42 | 100 | 1 | 600 | 1 x chuveiro elétrico | 5500 | 1 | 5500
BWC 4 | 2.07 | 5.76 | 100 | 1 | 600 | 1 x chuveiro elétrico | 5500 | 1 | 5500
Cozinha | 12.9435 | 15.3022 | 160 | 5 | 2000 | 1 x geladeira duplex 1 x forno de microondas 1 x lavadora de louça 1 x freezer vertical 1 x air fryer 1 x fogão elétrico 4 bocas 1 x forno elétrico pequeno 1 x exaustor | 500 2000 1500 300 1900 6000 1500 150 | 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 1 1 0.85 | 14970.5882
Dependência | 4.048 | 8.12 | 100 | 4 | 400 | -
Depósito | 2.07 | 5.76 | 100 | 1 | 100 | -
Despensa | 1.87 | 6.1 | 100 | 1 | 100 | -
Dormitório 1 | 9.4278 | 12.8493 | 100 | 6 | 600 | 1 x ar-condicionado (9 mil BTU/h) | 1200 | 0.85 | 1411.7647
Dormitório 2 | 11.7128 | 14.038 | 160 | 6 | 600 | 1 x ar-condicionado (9 mil BTU/h) | 1200 | 0.85 | 1411.7647
Dormitório 3 | 9.572 | 12.8766 | 100 | 6 | 600 | 1 x ar-condicionado (9 mil BTU/h) | 1200 | 0.85 | 1411.7647
Dormitório 4 | 8.932 | 11.96 | 100 | 6 | 600 | 1 x ar-condicionado (9 mil BTU/h) | 1200 | 0.85 | 1411.7647
Estar | 20.3932 | 19.9 | 280 | 8 | 800 | 1 x ar-condicionado (9 mil BTU/h) | 1200 | 0.85 | 1411.7647
Hall 1 | 5.4425 | 11.46 | 100 | 1 | 100 | -
Hall 2 | 3.3585 | 7.86 | 100 | 1 | 100 | -
Hall 3 | 3.43 | 7.7 | 100 | 1 | 100 | -
Jantar | 26.7517 | 25.8882 | 420 | 6 | 600 | 1 x ar-condicionado (9 mil BTU/h) | 1200 | 0.85 | 1411.7647
Serviço | 12.956 | 20.04 | 160 | 6 | 2100 | 1 x lavadora de roupas 1 x secadora de roupas | 4500 | 0.85 | 5294.1176
Terraço | 14.4899 | 17.44 | 220 | 4 | 400 | -
Vestir 1 | 5.719 | 9.62 | 100 | 1 | 100 | -
Vestir 2 | 2.2195 | 6.16 | 100 | 1 | 100 | -
WC | 1.19 | 4.5 | 100 | 1 | 600 | -
TOTAL | 169.6883 | - | 3000 | 69 | 12400 |  | 47550 | - | 50735.2941
[10 empty] | Circuito |  | Tensão (V) | Local | Potência (VA) | Corrente (A) | Corrente corrigida (A) | Corrente máxima suportada (A) | Nº de circuitos agrupados | Seção dos condutores (mm²) | Proteção
[10 empty] | Nº | Tipo | [8 empty] | Tipo | Nº de polos | Corrente nominal
[10 empty] | 1 | Ilum. Social | 220 | Dormitório 1 Dormitório 2 Dormitório 3 Dormitório 4 Vestir 1 Vestir 2 Hall 1 BWC 1 BWC 2 BWC 3 Terraço Estar | 1560 | 7.0909 | 8.8636 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) | DTM - X A IDR - X A |  | 10 25
[10 empty] | 2 | Ilum. de Serviço | 220 | Cozinha Dependência Depósito Despensa Serviço BWC 4 Hall 2 Hall 3 WC Jantar | 1440 | 6.5455 | 8.1818 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[10 empty] | 4 | PTUG's | 220 | Vestir 1 BWC 2 Dormitório 2 BWC 1 | 1900 | 8.6364 | 10.7955 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 5 | PTUG's | 220 | Dormitório 1 | 600 | 2.7273 | 3.4091 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 6 | PTUG's | 220 | Dormitório 3 Dormitório 4 Hall 1 | 1300 | 5.9091 | 7.3864 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 7 | PTUG's | 220 | BWC 3 Vestir 2 Terraço | 1100 | 5 | 6.25 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 8 | PTUG's | 220 | Jantar Estar | 1400 | 6.3636 | 7.9545 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 9 | PTUG's | 220 | Cozinha Despensa | 2100 | 9.5455 | 11.9318 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 10 | PTUG's | 220 | Serviço | 2100 | 9.5455 | 11.9318 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 11 | PTUG's | 220 | Hall 2 Depósito BWC 4 Dependência | 1200 | 5.4545 | 6.8182 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 12 | PTUG's | 220 | Hall 3 WC | 700 | 3.1818 | 3.9773 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[8 empty] | já posicionados |  | 13 | PTUE's | 220 | Chuveiro 1 | 5500 | 25 | 31.25 | 36 | 3 | #6 (6) T6 |  |  | 30 40
[10 empty] | 14 | PTUE's | 220 | Chuveiro 2 | 5500 | 25 | 31.25 | 36 | 3 | #6 (6) T6 |  |  | 30 40
[10 empty] | 15 | PTUE's | 220 | Chuveiro 3 | 5500 | 25 | 31.25 | 36 | 3 | #6 (6) T6 |  |  | 30 40
[10 empty] | 16 | PTUE's | 220 | Chuveiro 4 | 5500 | 25 | 31.25 | 36 | 3 | #6 (6) T6 |  |  | 30 40
[10 empty] | 17 | PTUE's | 220 | AC 1 | 1411.76 | 6.4171 | 8.0214 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 18 | PTUE's | 220 | AC 2 | 1411.76 | 6.4171 | 8.0214 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 19 | PTUE's | 220 | AC 3 | 1411.76 | 6.4171 | 8.0214 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 20 | PTUE's | 220 | AC 4 | 1411.76 | 6.4171 | 8.0214 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 21 | PTUE's | 220 | AC Jantar | 1411.76 | 6.4171 | 8.0214 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 22 | PTUE's | 220 | AC Estar | 1411.76 | 6.4171 | 8.0214 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 23 | PTUE's | 220 | Lavadora Secadora | 5294.1176 | 24.0642 | 30.0802 | 36 | 3 | #6 (6) T6 |  |  | 30 40
[10 empty] | 24 | PTUE's | 220 | Geladeira Freezer | 941.1765 | 4.2781 | 5.3476 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25
[10 empty] | 25 | PTUE's | 220 | Microondas | 2352.9412 | 10.6952 | 13.369 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 26 | PTUE's | 220 | Lavadora de louça | 1764.7059 | 8.0214 | 10.0267 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 27 | PTUE's | 220 | Air fryer | 2235.2941 | 10.1604 | 12.7005 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 28 | PTUE's | 220 | Fogão | 6000 | 27.2727 | 34.0909 | 36 | 3 | #6 (6) T6 |  |  | 30 40
[10 empty] | 29 | PTUE's | 220 | Forno Exaustor | 1676.4706 | 7.6203 | 9.5254 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25
[10 empty] | Distribuição |  | 220
[24 empty] | PTUG + iluminação | PTUE | TOTAL
[23 empty] | Potência ativa (W) | 12920 | 47550 | 60470
[23 empty] | Fator de demanda | 0.24 | 0.4 | -
[23 empty] | Potência ativa corrigida (W) | 3100.8 | 19020 | 22120.8
[23 empty] | Potência aparente (VA) | - | - | 23285.0526
[23 empty] | Corrente (A) | - | - | 105.8411

## Condomínio
Dependências | Dimensões |  | Potência de iluminação (VA) | Tomadas de uso geral (TUGs) |  | Tomadas de uso específico (TUEs)
| Área (m²) | Perímetro (m) |  | Quant. | Potência (VA) | Discriminação | Potência (W) | FP (ind) | Potência (VA)
Copa | 1.95 | 5.6 | 100 | 3 | 1800 | 1 x forno de microondas | 2000 | 0.85 | 2352.9412
Depósito | 8.0625 | 11.8 | 100 | 3 | 300
Hall 1 | 3.3585 | 7.86 | 100 | 1 | 100
Hall 2 | 12.4844 | 18.42 | 160 | 4 | 400
Medição | 11.553 | 14.56 | 160 | 3 | 300
Portaria | 2.2605 | 6.64 | 100 | 3 | 300
Salão de festas | 66.4914 | 39.0662 | 1000 | 8 | 800 | 5 x ar-condicionado (9 mil BTU/h) | 6000 | 0.85 | 7058.8235
Vestiário | 3.211 | 7.54 | 100 | 3 | 300
WC | 1.4025 | 5 | 100 | 1 | 600
WC Fem. | 4.1932 | 9.1493 | 100 | 1 | 600 |  |  |  |  | * uma tomada dupla
WC Masc. | 4.2325 | 10.2729 | 100 | 1 | 600 |  |  |  |  | * uma tomada dupla
Bombas | 11.165 | 13.5 | 160 | 1 | 100 | 2 x Bomba Centrifuga (5cv) | 7354.98 | 0.85 | 8652.9176
BWC | 2.475 | 6.3 | 100 | 1 | 600 | 1 x chuveiro elétrico | 5500 | 1 | 5500
Dependência | 5 | 9 | 100 | 4 | 400
Serviço | 13.5315 | 18.37 | 160 | 6 | 2100
Cx. d'água | 12.4581 | 14.2 | 160 | 3 | 300
Garagem | 597.76 | 108.225 | 8920 | 2 | 200
Hall | 3.3585 | 7.86 | 100 | 1 | 100
Sala | 10.27 | 13.1 | 160 | 3 | 300
[11 empty] | Circuito |  | Tensão (V) | Local | Potência (VA) | Corrente (A) | Corrente corrigida (A) | Corrente máxima suportada (A) | Nº de circuitos agrupados | Seção dos condutores (mm²) | Proteção
[11 empty] | Nº | Tipo | [8 empty] | Tipo | Nº de polos | Corrente nominal
[11 empty] | 1 | Ilum. 1 | 220 | Copa Medição Vestiário WC Hall 1 Hall 2 Portaria | 820 | 3.7273 | 4.6591 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[11 empty] | 2 | Ilum. 2 | 220 | WC Fem. WC Masc. Salão de festas Depósito | 1300 | 5.9091 | 7.3864 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[11 empty] | 3 | PTUG's | 220 | Depósito Hall 1 Hall 2 Medição Portaria Salão de festas | 2200 | 10 | 12.5 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[11 empty] | 4 | PTUG's | 220 | Copa | 1800 | 8.1818 | 10.2273 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[11 empty] | 5 | PTUE's | 220 | AC 1 | 1411.7647 | 6.4171 | 8.0214 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[11 empty] | 6 | PTUE's | 220 | AC 2 | 1411.7647 | 6.4171 | 8.0214 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[11 empty] | 7 | PTUE's | 220 | AC 3 | 1411.7647 | 6.4171 | 8.0214 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[11 empty] | 8 | PTUE's | 220 | AC 4 | 1411.7647 | 6.4171 | 8.0214 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[11 empty] | 9 | PTUE's | 220 | AC 5 | 1411.7647 | 6.4171 | 8.0214 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[11 empty] | 10 | PTUE's | 220 | Microondas | 2352.9412 | 10.6952 | 13.369 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[11 empty] | 1 | Iluminação | 220 | Bombas BWC Dependência Serviço | 520 | 2.3636 | 2.9545 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[11 empty] | 2 | PTUG's | 220 | Bombas BWC Dependência | 1100 | 5 | 6.25 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[11 empty] | 3 | PTUG's | 220 | Serviço | 2100 | 9.5455 | 11.9318 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[11 empty] | 4 | PTUE's | 220 | Chuveiro | 5500 | 25 | 31.25 | 36 | 3 | #6 (6) T6 |  |  | 30 40
[11 empty] | 5 | PTUE's | 220 | Bomba 1 | 4326.4588 | 19.6657 | 24.5822 | 28 | 3 | #4 (4) T4 |  |  | 25 25
[11 empty] | 6 | PTUE's | 220 | Bomba 2 | 4326.4588 | 19.6657 | 24.5822 | 28 | 3 | #4 (4) T4 |  |  | 25 25
[11 empty] | 1 | Iluminação | 220 | Cx. d'água | 160 | 0.72727 | 0.90909 | 17.5 | 2 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[11 empty] | 2 | PTUG's | 220 | Cx. d'água | 300 | 1.3636 | 1.7045 | 24 | 2 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25
[11 empty] | 1 | Ilum. Social | 220 | Hall Sala | 260 | 1.1818 | 1.4773 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[11 empty] | 2 | Ilum. Garagem 1 | 220 | Garagem | 1784 | 8.1091 | 10.1364 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[11 empty] | 3 | Ilum. Garagem 2 | 220 | Garagem | 1784 | 8.1091 | 10.1364 | 15.5 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25
[11 empty] | 4 | Ilum. Garagem 3 | 220 | Garagem | 1784 | 8.1091 | 10.1364 | 15.5 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25
[11 empty] | 5 | Ilum. Garagem 4 | 220 | Garagem | 1784 | 8.1091 | 10.1364 | 15.5 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25
[11 empty] | 6 | Ilum. Garagem 5 | 220 | Garagem | 1784 | 8.1091 | 10.1364 | 15.5 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25
[11 empty] | 7 | PTUG's | 220 | Garagem Hall Sala | 600 | 2.7273 | 3.4091 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25
[11 empty] | Distribuição |  | 220

## Pavto.térreo
Dependências | Dimensões |  | Potência de iluminação (VA) | Tomadas de uso geral (TUGs) |  | Tomadas de uso específico (TUEs)
| Área (m²) | Perímetro (m) |  | Quant. | Potência (VA) | Discriminação | Potência (W) | FP (ind) | Potência (VA)
Copa | 1.95 | 5.6 | 100 | 3 | 1800 | 1 x forno de microondas | 2000 | 0.85 | 2352.9412
Depósito | 8.0625 | 11.8 | 100 | 3 | 300
Hall 1 | 3.3585 | 7.86 | 100 | 1 | 100
Hall 2 | 12.4844 | 18.42 | 160 | 4 | 400
Medição | 11.553 | 14.56 | 160 | 3 | 300
Portaria | 2.2605 | 6.64 | 100 | 3 | 300
Salão de festas | 66.4914 | 39.0662 | 1000 | 8 | 800 | 5 x ar-condicionado (9 mil BTU/h) | 6000 | 0.85 | 7058.8235
Vestiário | 3.211 | 7.54 | 100 | 3 | 300
WC | 1.4025 | 5 | 100 | 1 | 600
WC Fem. | 4.1932 | 9.1493 | 100 | 1 | 600 |  |  |  |  | * uma tomada dupla
WC Masc. | 4.2325 | 10.2729 | 100 | 1 | 600 |  |  |  |  | * uma tomada dupla
TOTAL | 119.1995 | - | 2120 | 31 | 6100
[10 empty] | Circuito |  | Tensão (V) | Local | Potência (VA) | Corrente (A) | Corrente corrigida (A) | Corrente máxima suportada (A) | Nº de circuitos agrupados | Seção dos condutores (mm²) | Proteção
[10 empty] | Nº | Tipo | [8 empty] | Tipo | Nº de polos | Corrente nominal
[10 empty] | 1 | Ilum. 1 | 220 | Copa Medição Vestiário WC Hall 1 Hall 2 Portaria | 820 | 3.7273 | 4.6591 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[10 empty] | 2 | Ilum. 2 | 220 | WC Fem. WC Masc. Salão de festas Depósito | 1300 | 5.9091 | 7.3864 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[10 empty] | 3 | PTUG's | 220 | Depósito Hall 1 Hall 2 Medição Portaria Salão de festas | 2200 | 10 | 12.5 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 4 | PTUG's | 220 | Copa | 1800 | 8.1818 | 10.2273 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 5 | PTUE's | 220 | AC 1 | 1411.7647 | 6.4171 | 8.0214 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 6 | PTUE's | 220 | AC 2 | 1411.7647 | 6.4171 | 8.0214 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 7 | PTUE's | 220 | AC 3 | 1411.7647 | 6.4171 | 8.0214 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 8 | PTUE's | 220 | AC 4 | 1411.7647 | 6.4171 | 8.0214 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 9 | PTUE's | 220 | AC 5 | 1411.7647 | 6.4171 | 8.0214 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 10 | PTUE's | 220 | Microondas | 2352.9412 | 10.6952 | 13.369 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | Distribuição |  | 220

## Casa de máquinas e zelador
Dependências | Dimensões |  | Potência de iluminação (VA) | Tomadas de uso geral (TUGs) |  | Tomadas de uso específico (TUEs)
| Área (m²) | Perímetro (m) |  | Quant. | Potência (VA) | Discriminação | Potência (W) | FP (ind) | Potência (VA)
Bombas | 11.165 | 13.5 | 160 | 1 | 100 | 2 x Bomba Centrifuga (5cv) | 7354.98 | 0.85 | 8652.9176
BWC | 2.475 | 6.3 | 100 | 1 | 600 | 1 x chuveiro elétrico | 5500 | 1 | 5500
Dependência | 5 | 9 | 100 | 4 | 400
Serviço | 13.5315 | 18.37 | 160 | 6 | 2100
TOTAL | 32.1715 | - | 520 | 12 | 3200
[10 empty] | Circuito |  | Tensão (V) | Local | Potência (VA) | Corrente (A) | Corrente corrigida (A) | Corrente máxima suportada (A) | Nº de circuitos agrupados | Seção dos condutores (mm²) | Proteção
[10 empty] | Nº | Tipo | [8 empty] | Tipo | Nº de polos | Corrente nominal
[10 empty] | 1 | Iluminação | 220 | Bombas BWC Dependência Serviço | 520 | 2.3636 | 2.9545 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[10 empty] | 2 | PTUG's | 220 | Bombas BWC Dependência | 1100 | 5 | 6.25 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 3 | PTUG's | 220 | Serviço | 2100 | 9.5455 | 11.9318 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 4 | PTUE's | 220 | Chuveiro | 5500 | 25 | 31.25 | 36 | 3 | #6 (6) T6 |  |  | 30 40
[10 empty] | 5 | PTUE's | 220 | Bomba 1 | 4326.4588 | 19.6657 | 24.5822 | 28 | 3 | #4 (4) T4 |  |  | 25 25
[10 empty] | 6 | PTUE's | 220 | Bomba 2 | 4326.4588 | 19.6657 | 24.5822 | 28 | 3 | #4 (4) T4 |  |  | 25 25
[10 empty] | Distribuição |  | 220

## Coberta
Dependências | Dimensões |  | Potência de iluminação (VA) | Tomadas de uso geral (TUGs) |  | Tomadas de uso específico (TUEs)
| Área (m²) | Perímetro (m) |  | Quant. | Potência (VA) | Discriminação | Potência (W)
Cx. d'água | 12.4581 | 14.2 | 160 | 3 | 300
TOTAL | 12.4581 | - | 160 | 3 | 300
[8 empty] | Circuito |  | Tensão (V) | Local | Potência (VA) | Corrente (A) | Corrente corrigida (A) | Corrente máxima suportada (A) | Nº de circuitos agrupados | Seção dos condutores (mm²) | Proteção
[8 empty] | Nº | Tipo | [8 empty] | Tipo | Nº de polos | Corrente nominal
[8 empty] | 1 | Iluminação | 220 | Cx. d'água | 160 | 0.72727 | 0.90909 | 17.5 | 2 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[8 empty] | 2 | PTUG's | 220 | Cx. d'água | 300 | 1.3636 | 1.7045 | 24 | 2 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25 | *o certo seria 15, mas suporta 10
[8 empty] | Distribuição |  | 220

## Subsolo
Dependências | Dimensões |  | Potência de iluminação (VA) | Tomadas de uso geral (TUGs) |  | Tomadas de uso específico (TUEs)
| Área (m²) | Perímetro (m) |  | Quant. | Potência (VA) | Discriminação | Potência (W)
Garagem | 597.76 | 108.225 | 8920 | 2 | 200
Hall | 3.3585 | 7.86 | 100 | 1 | 100
Sala | 10.27 | 13.1 | 160 | 3 | 300
TOTAL | 611.3885 | - | 9180 | 6 | 600
[8 empty] | Circuito |  | Tensão (V) | Local | Potência (VA) | Corrente (A) | Corrente corrigida (A) | Corrente máxima suportada (A) | Nº de circuitos agrupados | Seção dos condutores (mm²) | Proteção
[8 empty] | Nº | Tipo | [8 empty] | Tipo | Nº de polos | Corrente nominal
[8 empty] | 1 | Ilum. Social | 220 | Hall Sala | 260 | 1.1818 | 1.4773 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[8 empty] | 2 | Ilum. Garagem 1 | 220 | Garagem | 1784 | 8.1091 | 10.1364 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[8 empty] | 3 | Ilum. Garagem 2 | 220 | Garagem | 1784 | 8.1091 | 10.1364 | 15.5 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25
[8 empty] | 4 | Ilum. Garagem 3 | 220 | Garagem | 1784 | 8.1091 | 10.1364 | 15.5 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25
[8 empty] | 5 | Ilum. Garagem 4 | 220 | Garagem | 1784 | 8.1091 | 10.1364 | 15.5 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25
[8 empty] | 6 | Ilum. Garagem 5 | 220 | Garagem | 1784 | 8.1091 | 10.1364 | 15.5 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25
[8 empty] | 7 | PTUG's | 220 | Garagem Hall Sala | 600 | 2.7273 | 3.4091 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25 | *o certo seria 15, mas suporta 10
[8 empty] | Distribuição |  | 220