## Esquema vertical
Quadros |  | Potências (kW) | Corrente de projeto (A) | Corrente corrigida (A) | Corrente máxima (A) | Seção dos condutores (mm²) | Eletroduto em PVC a 5 condutores (mm) | Disjuntor/DDR (A) | Distâncias (m) | Detalhamento | Queda de tensao maxima de 1% para alimentadores
Nº | Sigla | [9 empty] | 3.8
1 | QT - 101 | 63.982 | 61.45 | 76.7358 | 80 | 3#25 (25) T16 | 40 | 70/80 | 4.5 | Apto. 1 | Queda de tensao: isolacao PVC, FP=0.95, trifásico, 1.49 V/A km
2 | QT - 201 | 63.982 | 61.45 | 76.7358 | 80 | 3#25 (25) T16 | 40 | 70/80 | 7.36 | Apto. 2 | length (cabo 25mm²) =
3 | QT - 301 | 63.982 | 61.45 | 76.7358 | 80 | 3#25 (25) T16 | 40 | 70/80 | 10.22 | Apto. 3 | 39.8602
4 | QT - 401 | 63.982 | 61.45 | 76.7358 | 80 | 3#25 (25) T16 | 40 | 70/80 | 13.08 | Apto. 4 | maximo de 40m para condutor de 25mm²
5 | QT - 501 | 63.982 | 61.45 | 76.7358 | 80 | 3#25 (25) T16 | 40 | 70/80 | 15.94 | Apto. 5 | usa sempre ele
6 | QT - 601 | 63.982 | 61.45 | 76.7358 | 80 | 3#25 (25) T16 | 40 | 70/80 | 18.8 | Apto. 6
7 | QT - 701 | 63.982 | 61.45 | 76.7358 | 80 | 3#25 (25) T16 | 40 | 70/80 | 21.66 | Apto. 7
8 | QT - 801 | 63.982 | 61.45 | 76.7358 | 80 | 3#25 (25) T16 | 40 | 70/80 | 24.52 | Apto. 8
9 | QT - 901 | 63.982 | 61.45 | 76.7358 | 80 | 3#25 (25) T16 | 40 | 70/80 | 27.38 | Apto. 9
10 | QT - 1001 | 63.982 | 61.45 | 76.7358 | 80 | 3#25 (25) T16 | 40 | 70/80 | 30.24 | Apto. 10
11 | QT - CS |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.5 | Condomínio Subsolo
12 | QT - CT |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.5 | Condomínio Térreo
13 | QF - CM |  |  | 0 |  |  |  |  | 33.1 | Casa de Máquinas
14 | QT - CZ |  |  | 0 |  |  |  |  | 33.1 | Condomínio Zelador
*QT - quadro terminal, QF - quadro de força
[10 empty] | f1=0.91 temperatura ambiente f2=1.1 resistividade termica (slide12,p26) f3=0.8 agrupamento de condutores |  | Nº dos circuitos | Diâmetro dos fios (mm²)
[10 empty] | Iz,25mm²=80 |  | 1 e 2 | #1.5 (1.5)
[12 empty] | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 25 | #2.5 (2.5) T2.5
[12 empty] | 10, 11, 12, 13 e 20 | #6 (6) T6

## Apto.tipo
Dependências | Dimensões |  | Potência de iluminação (VA) | Tomadas de uso geral (TUGs) |  | Tomadas de uso específico (TUEs)
| Área (m²) | Perímetro (m) |  | Quant. | Potência (VA) | Discriminação | Potência (W) | FP (ind) | Potência (VA)
BWC 1 | 3.705 | 7.7 | 100 | 1 | 600 | 1 x chuveiro elétrico | 5500 | 1 | 5500
BWC 2 | 3.9515 | 8.2687 | 100 | 1 | 600 | 1 x chuveiro elétrico | 5500 | 1 | 5500
BWC 3 | 3.4354 | 7.42 | 100 | 1 | 600 | 1 x chuveiro elétrico | 5500 | 1 | 5500
BWC 4 | 2.07 | 5.76 | 100 | 1 | 600 | 1 x chuveiro elétrico | 5500 | 1 | 5500
Cozinha | 12.9435 | 15.3022 | 160 | 5 | 2000 | 1 x forno de microondas 1 x lavadora de louça 1 x air fryer 1 x fogão elétrico 4 bocas 1 x forno elétrico pequeno 1 x exaustor | 2000 1500 1900 2000 1500 150 | 0.85 0.85 0.85 1 1 0.85 | 10029.4118
Dependência | 4.048 | 8.12 | 100 | 4 | 400 | -
Depósito | 2.07 | 5.76 | 100 | 1 | 100 | -
Despensa | 1.87 | 6.1 | 100 | 1 | 100 | -
Dormitório 1 | 9.4278 | 12.8493 | 100 | 6 | 600 | 1 x ar-condicionado (9 mil BTU/h) | 1200 | 0.85 | 1411.7647
Dormitório 2 | 11.7128 | 14.038 | 160 | 6 | 600 | 1 x ar-condicionado (9 mil BTU/h) | 1200 | 0.85 | 1411.7647
Dormitório 3 | 9.572 | 12.8766 | 100 | 6 | 600 | 1 x ar-condicionado (9 mil BTU/h) | 1200 | 0.85 | 1411.7647
Dormitório 4 | 8.932 | 11.96 | 100 | 6 | 600 | 1 x ar-condicionado (9 mil BTU/h) | 1200 | 0.85 | 1411.7647
Estar | 20.3932 | 19.9 | 300 | 8 | 800 | 1 x ar-condicionado (12 mil BTU/h) | 1450 | 0.85 | 1705.8824
Hall 1 | 5.4425 | 11.46 | 100 | 1 | 100 | -
Hall 2 | 2.61 | 8.14 | 100 | 1 | 100 | -
Jantar | 26.7517 | 25.8882 | 420 | 6 | 600 | 1 x ar-condicionado (12 mil BTU/h) | 1450 | 0.85 | 1705.8824
Serviço | 10.34 | 13.5 | 160 | 4 | 1900 | 1 x lavadora de roupas 1 x secadora de roupas | 4500 | 0.85 | 5294.1176
Terraço | 14.4899 | 17.44 | 220 | 4 | 400 | -
Vestir 1 | 5.719 | 9.62 | 100 | 1 | 100 | -
Vestir 2 | 2.2195 | 6.16 | 100 | 1 | 100 | -
WC | 1.19 | 4.5 | 100 | 1 | 600 | -
TOTAL | 162.8938 | - | 2920 | 66 | 12100 |  | 48050 | - | 46382.3529
58982.3529
[10 empty] | Circuito |  | Tensão (V) | Local | Potência (VA) | Corrente (A) | Nº de circuitos agrupados | Seção dos condutores (mm²) | Balanceamento das fases |  |  | Proteção
[10 empty] | Nº | Tipo | [6 empty] | L1 | L2 | L3 | Tipo | Corrente nominal
[10 empty] | 1 | Ilum. Social | 220 | Dormitório 1 Dormitório 2 Dormitório 3 Dormitório 4 Vestir 1 Vestir 2 Hall 1 BWC 1 BWC 2 BWC 3 Terraço Estar | 1580 | 7.1818 | 3 | #1.5 (1.5) | X |  |  | DTM | 10 | Método de instalação 7 Método de referência a utilizar para a capacidade de condução de corrente B1 B1 3 condutores carregados (cobre) Correções no dimensionamneto dos cabos: - correção de temperatura = - agrupamento de condutores = - agrupamento de eletrodutos = 1
[10 empty] | 2 | Ilum. de Serviço | 220 | Cozinha Dependência Depósito Despensa Serviço BWC 4 Hall 2 WC Jantar | 1340 | 6.0909 | 3 | #1.5 (1.5) |  | X |  | DTM | 10
[10 empty] | 3 | PTUG's | 220 | Vestir 1 BWC 1 BWC 2 Dormitório 2 | 1900 | 8.6364 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | X | DTM | 15
[10 empty] | 4 | PTUG's | 220 | Dormitório 1 Dormitório 3 Dormitório 4 Hall 1 | 1900 | 8.6364 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 | X |  |  | DTM | 15
[10 empty] | 5 | PTUG's | 220 | Terraço Estar WC | 1800 | 8.1818 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  | X |  | DTM | 15
[10 empty] | 6 | PTUG's | 220 | Jantar BWC 3 Vestir 2 | 1300 | 5.9091 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 | X |  |  | DTM | 15
[10 empty] | 7 | PTUG's | 220 | Cozinha Despensa | 2100 | 9.5455 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | X | DTM | 15
[10 empty] | 8 | PTUG's | 220 | Serviço | 1900 | 8.6364 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 | X |  |  | DTM | 15
[10 empty] | 9 | PTUG's | 220 | Hall 2 Depósito BWC 4 Dependência | 1200 | 5.4545 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  | X |  | DTM | 15
[10 empty] | 10 | PTUE's | 220 | Chuveiro 1 | 5500 | 25 | 3 | #6 (6) T6 |  |  | X | DTM | 30
[10 empty] | 11 | PTUE's | 220 | Chuveiro 2 | 5500 | 25 | 3 | #6 (6) T6 |  | X |  | DTM | 30
[10 empty] | 12 | PTUE's | 220 | Chuveiro 3 | 5500 | 25 | 3 | #6 (6) T6 | X |  |  | DTM | 30
[10 empty] | 13 | PTUE's | 220 | Chuveiro 4 | 5500 | 25 | 3 | #6 (6) T6 |  |  | X | DTM | 30
[10 empty] | 14 | PTUE's | 220 | AC 1 | 1411.7647 | 6.4171 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | X | DTM | 15
[10 empty] | 15 | PTUE's | 220 | AC 2 | 1411.7647 | 6.4171 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 | X |  |  | DTM | 15
[10 empty] | 16 | PTUE's | 220 | AC 3 | 1411.7647 | 6.4171 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  | X |  | DTM | 15
[10 empty] | 17 | PTUE's | 220 | AC 4 | 1411.7647 | 6.4171 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | X | DTM | 15
[10 empty] | 18 | PTUE's | 220 | AC Jantar | 1705.8824 | 7.754 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 | X |  |  | DTM | 15
[10 empty] | 19 | PTUE's | 220 | AC Estar | 1705.8824 | 7.754 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  | X |  | DTM | 15
[10 empty] | 20 | PTUE's | 220 | Lavadora Secadora | 5294.1176 | 24.0642 | 3 | #6 (6) T6 |  | X |  | DTM | 30
[10 empty] | 21 | PTUE's | 220 | Microondas | 2352.9412 | 10.6952 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 | X |  |  | DTM | 15
[10 empty] | 22 | PTUE's | 220 | Lavadora de louça | 1764.7059 | 8.0214 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | X | DTM | 15
[10 empty] | 23 | PTUE's | 220 | Air fryer | 2235.2941 | 10.1604 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  | X |  | DTM | 15
[10 empty] | 24 | PTUE's | 220 | Fogão | 2000 | 9.0909 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 | X |  |  | DTM | 15
[10 empty] | 25 | PTUE's | 220 | Forno Exaustor | 1676.4706 | 7.6203 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | X | DTM | 15
[10 empty] | Distribuição |  | 220 | [8 empty] | DDR GERAL | 80
[23 empty] | Grandeza | PTUG + iluminação | PTUE | TOTAL
[23 empty] | Fator de demanda | 0.24 | 0.4 | -
[23 empty] | Potência ativa (W) | 12600 | 48050 | 60650
[23 empty] | Potência ativa corrigida (W) | 3024 | 19220 | 22244
[23 empty] | Potência aparente (VA) | - | - | 23414.7368
[23 empty] | Corrente (A) | - | - | 61.4477
[23 empty] | Corrente corrigida (A) |  |  | 76.733

## Pavto.térreo
Dependências | Dimensões |  | Potência de iluminação (VA) | Tomadas de uso geral (TUGs) |  | Tomadas de uso específico (TUEs)
| Área (m²) | Perímetro (m) |  | Quant. | Potência (VA) | Discriminação | Potência (W) | FP (ind) | Potência (VA)
Copa | 1.95 | 5.6 | 100 | 2 | 1200 | 1 x forno de microondas | 2200 | 0.85 | 2588.2353
Depósito | 8.0625 | 11.8 | 100 | 3 | 300
Escadas | 10.55 | 14.16 | 200 | 2 | 200
Hall de saída | 3.3585 | 7.86 | 100 | 1 | 100
Hall da portaria | 12.4844 | 18.42 | 200 | 4 | 400
Medição | 11.553 | 14.56 | 160 | 3 | 300
Portaria | 2.2605 | 6.64 | 100 | 3 | 300
Salão de festas | 66.4914 | 39.0662 | 1200 | 9 | 900 | 5 x ar-condicionado (12 mil BTU/h) | 7250 | 0.85 | 8529.4118
Vestiário | 3.211 | 7.54 | 100 | 1 | 100
WC | 1.4025 | 5 | 100 | 1 | 600
WC Fem. | 4.1932 | 9.1493 | 120 | 1 | 600
WC Masc. | 4.2325 | 10.2729 | 120 | 1 | 600
TOTAL | 129.7495 | - | 2600 | 31 | 5600 |  | 9450 |  | 11117.6471
[10 empty] | Circuito |  | Tensão (V) | Local | Potência (VA) | Corrente (A) | Corrente corrigida (A) | Corrente máxima suportada (A) | Nº de circuitos agrupados | Seção dos condutores (mm²) | Balanceamento das fases |  |  | Proteção
[10 empty] | Nº | Tipo | [8 empty] | L1 | L2 | L3 | Tipo | Nº de polos | Corrente nominal
[10 empty] | 1 | Ilum. 1 | 220 | Copa Medição Vestiário WC Hall de saída Hall da portaria Portaria Escadas | 1060 | 4.8182 | 6.6184 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  | X |  |  |  | 10 25
[10 empty] | 2 | Ilum. 2 | 220 | WC Fem. WC Masc. Salão de festas Depósito | 1540 | 7 | 9.6154 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  |  | X |  |  | 10 25
[10 empty] | 3 | PTUG's | 220 | WC Fem. WC Masc. Salão de festas | 2100 | 9.5455 | 13.1119 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | X |  |  | 15 25
[10 empty] | 4 | PTUG's | 220 | Depósito Hall de saída Hall da portaria Medição Escadas | 1500 | 6.8182 | 9.3656 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 | X |  |  |  |  | 15 25
[10 empty] | 5 | PTUG's | 220 | Portaria Vestiário WC | 1000 | 4.5455 | 6.2438 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  | X |  |  |  | 15 25
[10 empty] | 6 | PTUG's | 220 | Copa | 1200 | 5.4545 | 7.4925 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | X |  |  | 15 25
[10 empty] | 7 | PTUE's | 220 | AC 1 | 1705.8824 | 7.754 | 10.6511 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 | X |  |  |  |  | 15 25
[10 empty] | 8 | PTUE's | 220 | AC 2 | 1705.8824 | 7.754 | 10.6511 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  | X |  |  |  | 15 25
[10 empty] | 9 | PTUE's | 220 | AC 3 | 1705.8824 | 7.754 | 10.6511 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | X |  |  | 15 25
[10 empty] | 10 | PTUE's | 220 | AC 4 | 1705.8824 | 7.754 | 10.6511 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 | X |  |  |  |  | 15 25
[10 empty] | 11 | PTUE's | 220 | AC 5 | 1705.8824 | 7.754 | 10.6511 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  | X |  |  |  | 15 25
[10 empty] | 12 | PTUE's | 220 | Microondas | 2588.2353 | 11.7647 | 16.1603 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 | X |  |  |  |  | 15 25
[10 empty] | Distribuição |  | 220
[26 empty] | Grandeza | PTUG + iluminação | PTUE | TOTAL
[26 empty] | Fator de demanda | 0.35 | 0.65 | -
[26 empty] | Potência ativa (W) | 7240 | 9450 | 16690
[26 empty] | Potência ativa corrigida (W) | 2534 | 6142.5 | 8676.5
[26 empty] | Potência aparente (VA) | - | - | 9133.1579
[26 empty] | Corrente (A) | - | - | 23.9683
[26 empty] | Corrente corrigida (A) |  |  | 29.9305

## Pavto.tipo
Dependências | Dimensões |  | Potência de iluminação (VA) | Tomadas de uso geral (TUGs) |  | Tomadas de uso específico (TUEs)
| Área (m²) | Perímetro (m) |  | Quant. | Potência (VA) | Discriminação | Potência (W) | FP (ind) | Potência (VA)
Hall de entrada | 3.41 | 7.67 | 100 | 1 | 100 |  |  |  |  | x10
Hall de saída | 3.3585 | 7.86 | 100 | 1 | 100 |  |  |  |  | x10
Escadas | 10.55 | 14.16 | 200 | 2 | 200 |  |  |  |  | x10
TOTAL | 17.3185 | - | 400 | 4 | 400
[10 empty] | Circuito |  | Tensão (V) | Local | Potência (VA) | Corrente (A) | Corrente corrigida (A) | Corrente máxima suportada (A) | Nº de circuitos agrupados | Seção dos condutores (mm²) | Balanceamento das fases |  |  | Proteção
[10 empty] | Nº | Tipo | [8 empty] | L1 | L2 | L3 | Tipo | Nº de polos | Corrente nominal
[10 empty] | 1 | Ilum. Halls | 220 | Hall de entrada Hall de saída | 2000 | 9.0909 | 12.4875 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) | X |  |  |  |  | 10 25
[10 empty] | 2 | Ilum. Esc. | 220 | Escadas | 2000 | 9.0909 | 12.4875 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  | X |  |  |  | 10 25
[10 empty] | 3 | PTUG's | 220 | Hall de entrada Hall de saída | 2000 | 9.0909 | 12.4875 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | X |  |  | 15 25
[10 empty] | 4 | PTUG's | 220 | Escadas | 2000 | 9.0909 | 12.4875 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 | X |  |  |  |  | 15 25
[10 empty] | Distribuição |  | 220
[26 empty] | Grandeza | PTUG + iluminação | PTUE | TOTAL
[26 empty] | Fator de demanda | 0.35 | 0.4 | -
[26 empty] | Potência ativa (W) | 7200 | 0 | 7200
[26 empty] | Potência ativa corrigida (W) | 2520 | 0 | 2520
[26 empty] | Potência aparente (VA) | - | - | 2652.6316
[26 empty] | Corrente (A) | - | - | 6.9614
[26 empty] | Corrente corrigida (A) |  |  | 8.693

## Coberta
Dependências | Dimensões |  | Potência de iluminação (VA) | Tomadas de uso geral (TUGs) |  | Tomadas de uso específico (TUEs)
| Área (m²) | Perímetro (m) |  | Quant. | Potência (VA) | Discriminação | Potência (W) | FP (ind) | Potência (VA)
Casa de máq. | 10.7565 | 13.57 | 160 | 1 | 600 | 2 x bomba centrifuga (5 cv) 2 x elevador (15kW) | 7355 30000 | 0.85 0.85 | 43947.0588
BWC | 2.475 | 6.3 | 100 | 1 | 600 | 1 x chuveiro elétrico | 5500 | 1 | 5500
Cx. d'água | 12.4581 | 14.2 | 160 | 3 | 300
Dependência | 5 | 9 | 100 | 3 | 300
Escadas | 8.98 | 15.35 | 100 | 1 | 100
Hall | 1.53 | 5.3 | 100 | 1 | 100
Serviço | 11.92 | 14.7451 | 200 | 5 | 2000
TOTAL | 53.1196 | - | 920 | 15 | 4000 |  | 42855 |  | 49447.0588
[10 empty] | Circuito |  | Tensão (V) | Local | Potência (VA) | Corrente (A) | Corrente corrigida (A) | Corrente máxima suportada (A) | Nº de circuitos agrupados | Seção dos condutores (mm²) | Balanceamento das fases |  |  | Proteção
[10 empty] | Nº | Tipo | [8 empty] | L1 | L2 | L3 | Tipo | Nº de polos | Corrente nominal
[10 empty] | 1 | Iluminação | 220 | Casa de máq. BWC Dependência Hall Serviço Escadas | 920 | 4.1818 | 5.7443 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) | X |  |  |  |  | 10 25
[10 empty] | 2 | PTUG's | 220 | Casa de máq. BWC Dependência Hall Escadas | 2000 | 9.0909 | 12.4875 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  | X |  |  |  | 15 25
[10 empty] | 3 | PTUG's | 220 | Serviço | 2000 | 9.0909 | 12.4875 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 | X |  |  |  |  | 15 25
[10 empty] | 4 | PTUE's | 220 | Chuveiro | 5500 | 25 | 34.3407 | 36 | 3 | #6 (6) T6 |  |  | X |  |  | 30 40
[10 empty] | 5 | PTUE's | 220 | Bomba 1 | 3667.5 | 16.6705 | 22.899 | 28 | 3 | #4 (4) T4 | X | X | X |  |  | 25 25
[10 empty] | 6 | PTUE's | 220 | Bomba 2 | 3667.5 | 16.6705 | 22.899 | 28 | 3 | #4 (4) T4 | X | X | X |  |  | 25 25
[10 empty] | 7 | PTUE's | 220 | Elevador 1 | 17647.0588 | 80.2139 | 110.1839 | 57 | 3 | #10 (10) T10 | X | X | X |  |  | 60 63
[10 empty] | 8 | PTUE's | 220 | Elevador 2 | 17647.0588 | 80.2139 | 110.1839 | 57 | 3 | #10 (10) T10 | X | X | X |  |  | 60 63
[10 empty] | Distribuição |  | 220
[26 empty] | Grandeza | PTUG + iluminação | PTUE | TOTAL
[26 empty] | Fator de demanda | 0.52 | 0.7 | -
[26 empty] | Potência ativa (W) | 4120 | 42855 | 46975
[26 empty] | Potência ativa corrigida (W) | 2142.4 | 29998.5 | 32140.9
[26 empty] | Potência aparente (VA) | - | - | 33832.5263
[26 empty] | Corrente (A) | - | - | 88.7874
[26 empty] | Corrente corrigida (A) |  |  | 110.8733

## Subsolo
Dependências | Dimensões |  | Potência de iluminação (VA) | Tomadas de uso geral (TUGs) |  | Tomadas de uso específico (TUEs)
| Área (m²) | Perímetro (m) |  | Quant. | Potência (VA) | Discriminação | Potência (W)
Escadas | 10.26 | 13.38 | 100 | 1 | 100
Garagem | 597.76 | 108.225 | 7000 | 2 | 200
Hall | 3.3585 | 7.86 | 100 | 1 | 100
Sala | 10.27 | 13.1 | 160 | 3 | 300
TOTAL | 611.3885 | - | 7260 | 6 | 600
[8 empty] | Circuito |  | Tensão (V) | Local | Potência (VA) | Corrente (A) | Corrente corrigida (A) | Corrente máxima suportada (A) | Nº de circuitos agrupados | Seção dos condutores (mm²) | Balanceamento das fases |  |  | Proteção
[8 empty] | Nº | Tipo | [8 empty] | L1 | L2 | L3 | Tipo | Nº de polos | Corrente nominal
[8 empty] | 1 | Ilum. Social | 220 | Hall Sala Escadas | 360 | 1.6364 | 2.2478 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) | X |  |  |  |  | 10 25
[8 empty] | 2 | Ilum. Garagem 1 | 220 | Garagem | 1750 | 7.9545 | 10.9266 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  | X |  |  |  | 10 25
[8 empty] | 3 | Ilum. Garagem 2 | 220 | Garagem | 1750 | 7.9545 | 10.9266 | 15.5 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | X |  |  | 10 25
[8 empty] | 4 | Ilum. Garagem 3 | 220 | Garagem | 1750 | 7.9545 | 10.9266 | 15.5 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 | X |  |  |  |  | 10 25
[8 empty] | 5 | Ilum. Garagem 4 | 220 | Garagem | 1750 | 7.9545 | 10.9266 | 15.5 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  | X |  |  |  | 10 25
[8 empty] | 6 | PTUG's | 220 | Garagem Hall Sala | 600 | 2.7273 | 3.7463 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 | X |  |  |  |  | 10 25 | *o certo seria 15, mas suporta 10
[8 empty] | Distribuição |  | 220
[25 empty] | Grandeza | PTUG + iluminação | PTUE | TOTAL
[25 empty] | Fator de demanda | 0.35 | 0 | -
[25 empty] | Potência ativa (W) | 7840 | 0 | 7840
[25 empty] | Potência ativa corrigida (W) | 2744 | 0 | 2744
[25 empty] | Potência aparente (VA) | - | - | 2888.4211
[25 empty] | Corrente (A) | - | - | 7.5801
[25 empty] | Corrente corrigida (A) |  |  | 9.4657

## Condomínio
Dependências | Dimensões |  | Potência de iluminação (VA) | Tomadas de uso geral (TUGs) |  | Tomadas de uso específico (TUEs)
| Área (m²) | Perímetro (m) |  | Quant. | Potência (VA) | Discriminação | Potência (W) | FP (ind) | Potência (VA)
Copa | 1.95 | 5.6 | 100 | 3 | 1800 | 1 x forno de microondas | 2000 | 0.85 | 2352.9412
Depósito | 8.0625 | 11.8 | 100 | 3 | 300
Hall 1 | 3.3585 | 7.86 | 100 | 1 | 100
Hall 2 | 12.4844 | 18.42 | 160 | 4 | 400
Medição | 11.553 | 14.56 | 160 | 3 | 300
Portaria | 2.2605 | 6.64 | 100 | 3 | 300
Salão de festas | 66.4914 | 39.0662 | 1000 | 8 | 800 | 5 x ar-condicionado (9 mil BTU/h) | 6000 | 0.85 | 7058.8235
Vestiário | 3.211 | 7.54 | 100 | 3 | 300
WC | 1.4025 | 5 | 100 | 1 | 600
WC Fem. | 4.1932 | 9.1493 | 100 | 1 | 600 |  |  |  |  | * uma tomada dupla
WC Masc. | 4.2325 | 10.2729 | 100 | 1 | 600 |  |  |  |  | * uma tomada dupla
Bombas | 11.165 | 13.5 | 160 | 1 | 100 | 2 x Bomba Centrifuga (5cv) | 7354.98 | 0.85 | 8652.9176
BWC | 2.475 | 6.3 | 100 | 1 | 600 | 1 x chuveiro elétrico | 5500 | 1 | 5500
Dependência | 5 | 9 | 100 | 4 | 400
Serviço | 13.5315 | 18.37 | 160 | 6 | 2100
Cx. d'água | 12.4581 | 14.2 | 160 | 3 | 300
Garagem | 597.76 | 108.225 | 8920 | 2 | 200
Hall | 3.3585 | 7.86 | 100 | 1 | 100
Sala | 10.27 | 13.1 | 160 | 3 | 300
Elevadores | - | - | - | - | - | - | 112 | 0.86
[11 empty] | Circuito |  | Tensão (V) | Local | Potência (VA) | Corrente (A) | Corrente corrigida (A) | Corrente máxima suportada (A) | Nº de circuitos agrupados | Seção dos condutores (mm²) | Proteção
[11 empty] | Nº | Tipo | [8 empty] | Tipo | Nº de polos | Corrente nominal
[11 empty] | 1 | Ilum. 1 | 220 | Copa Medição Vestiário WC Hall 1 Hall 2 Portaria | 820 | 3.7273 | 4.6591 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[11 empty] | 2 | Ilum. 2 | 220 | WC Fem. WC Masc. Salão de festas Depósito | 1300 | 5.9091 | 7.3864 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[11 empty] | 3 | PTUG's | 220 | Depósito Hall 1 Hall 2 Medição Portaria Salão de festas | 2200 | 10 | 12.5 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[11 empty] | 4 | PTUG's | 220 | Copa | 1800 | 8.1818 | 10.2273 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[11 empty] | 5 | PTUE's | 220 | AC 1 | 1411.7647 | 6.4171 | 8.0214 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[11 empty] | 6 | PTUE's | 220 | AC 2 | 1411.7647 | 6.4171 | 8.0214 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[11 empty] | 7 | PTUE's | 220 | AC 3 | 1411.7647 | 6.4171 | 8.0214 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[11 empty] | 8 | PTUE's | 220 | AC 4 | 1411.7647 | 6.4171 | 8.0214 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[11 empty] | 9 | PTUE's | 220 | AC 5 | 1411.7647 | 6.4171 | 8.0214 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[11 empty] | 10 | PTUE's | 220 | Microondas | 2352.9412 | 10.6952 | 13.369 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[11 empty] | 1 | Iluminação | 220 | Bombas BWC Dependência Serviço | 520 | 2.3636 | 2.9545 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[11 empty] | 2 | PTUG's | 220 | Bombas BWC Dependência | 1100 | 5 | 6.25 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[11 empty] | 3 | PTUG's | 220 | Serviço | 2100 | 9.5455 | 11.9318 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[11 empty] | 4 | PTUE's | 220 | Chuveiro | 5500 | 25 | 31.25 | 36 | 3 | #6 (6) T6 |  |  | 30 40
[11 empty] | 5 | PTUE's | 220 | Bomba 1 | 4326.4588 | 19.6657 | 24.5822 | 28 | 3 | #4 (4) T4 |  |  | 25 25
[11 empty] | 6 | PTUE's | 220 | Bomba 2 | 4326.4588 | 19.6657 | 24.5822 | 28 | 3 | #4 (4) T4 |  |  | 25 25
[11 empty] | 1 | Iluminação | 220 | Cx. d'água | 160 | 0.72727 | 0.90909 | 17.5 | 2 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[11 empty] | 2 | PTUG's | 220 | Cx. d'água | 300 | 1.3636 | 1.7045 | 24 | 2 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25
[11 empty] | 1 | Ilum. Social | 220 | Hall Sala | 260 | 1.1818 | 1.4773 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[11 empty] | 2 | Ilum. Garagem 1 | 220 | Garagem | 1784 | 8.1091 | 10.1364 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[11 empty] | 3 | Ilum. Garagem 2 | 220 | Garagem | 1784 | 8.1091 | 10.1364 | 15.5 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25
[11 empty] | 4 | Ilum. Garagem 3 | 220 | Garagem | 1784 | 8.1091 | 10.1364 | 15.5 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25
[11 empty] | 5 | Ilum. Garagem 4 | 220 | Garagem | 1784 | 8.1091 | 10.1364 | 15.5 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25
[11 empty] | 6 | Ilum. Garagem 5 | 220 | Garagem | 1784 | 8.1091 | 10.1364 | 15.5 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25
[11 empty] | 7 | PTUG's | 220 | Garagem Hall Sala | 600 | 2.7273 | 3.4091 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25
[11 empty] | Distribuição |  | 220

## ANTIGA Coberta
Dependências | Dimensões |  | Potência de iluminação (VA) | Tomadas de uso geral (TUGs) |  | Tomadas de uso específico (TUEs)
| Área (m²) | Perímetro (m) |  | Quant. | Potência (VA) | Discriminação | Potência (W) | FP (ind) | Potência (VA)
Bombas | 10.7565 | 13.57 | 160 | 1 | 600 | 2 x bomba centrifuga (5 cv) | 7354.98 | 0.85 | 8652.9176
BWC | 2.475 | 6.3 | 100 | 1 | 600 | 1 x chuveiro elétrico | 5500 | 1 | 5500
Cx. d'água | 12.4581 | 14.2 | 160 | 3 | 300
Dependência | 5 | 9 | 100 | 3 | 300
Elevadores | 2.43 | 6.24 |  |  |  | 2 x elevador (15kW) | 30000 | 0.85 | 35294.1177
Escadas | 8.98 | 15.35 | 100 | 1 | 100
Hall | 1.53 | 5.3 | 100 | 1 | 100
Serviço | 11.92 | 14.7451 | 200 | 5 | 2000
TOTAL | 55.5496 | - | 920 | 15 | 4000 |  | 42854.98 |  | 49447.0353
[10 empty] | Circuito |  | Tensão (V) | Local | Potência (VA) | Corrente (A) | Corrente corrigida (A) | Corrente máxima suportada (A) | Nº de circuitos agrupados | Seção dos condutores (mm²) | Balanceamento das fases |  |  | Proteção
[10 empty] | Nº | Tipo | [8 empty] | L1 | L2 | L3 | Tipo | Nº de polos | Corrente nominal
[10 empty] | 1 | Iluminação | 220 | Bombas BWC Dependência Hall Serviço Escadas | 920 | 4.1818 | 5.7443 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) | X |  |  |  |  | 10 25
[10 empty] | 2 | PTUG's | 220 | Bombas BWC Dependência Hall Escadas | 2000 | 9.0909 | 12.4875 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  | X |  |  |  | 15 25
[10 empty] | 3 | PTUG's | 220 | Serviço | 2000 | 9.0909 | 12.4875 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 | X |  |  |  |  | 15 25
[10 empty] | 4 | PTUE's | 220 | Chuveiro | 5500 | 25 | 34.3407 | 36 | 3 | #6 (6) T6 |  |  | X |  |  | 30 40
[10 empty] | 5 | PTUE's | 220 | Bomba 1 | 4326.4588 | 19.6657 | 27.0134 | 28 | 3 | #4 (4) T4 | X | X | X |  |  | 25 25
[10 empty] | 6 | PTUE's | 220 | Bomba 2 | 4326.4588 | 19.6657 | 27.0134 | 28 | 3 | #4 (4) T4 | X | X | X |  |  | 25 25
[10 empty] | 7 | PTUE's | 220 | Elevador 1 | 17647.0588 | 80.2139 | 110.1839 | 57 | 3 | #10 (10) T10 | X | X | X |  |  | 60 63
[10 empty] | 8 | PTUE's | 220 | Elevador 2 | 17647.0588 | 80.2139 | 110.1839 | 57 | 3 | #10 (10) T10 | X | X | X |  |  | 60 63
[10 empty] | Distribuição |  | 220