## Esquema vertical
Quadros |  | Potências (W) | Distâncias (m) | Nº do circuito | Diâmetro dos fios (mm²)
Nº | Descrição |  |  | 1 | #1.5 (1.5)
1 | Apto. 1 | 1000 | 10 | 2 | #1.5 (1.5)
2 | Apto. 2 | 2000 | 15 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5
|  |  |  | 4 | #2.5 (2.5) T2.5
|  |  |  | 5 | #2.5 (2.5) T2.5
|  |  |  | 6 | #2.5 (2.5) T2.5
|  |  |  | 7 | #2.5 (2.5) T2.5
|  |  |  | 8 | #2.5 (2.5) T2.5
|  |  |  | 9 | #2.5 (2.5) T2.5
|  |  |  | 10 | #6 (6) T6
|  |  |  | 11 | #6 (6) T6
|  |  |  | 12 | #6 (6) T6
|  |  |  | 13 | #6 (6) T6
|  |  |  | 14 | #2.5 (2.5) T2.5
|  |  |  | 15 | #2.5 (2.5) T2.5
|  |  |  | 16 | #2.5 (2.5) T2.5
|  |  |  | 17 | #2.5 (2.5) T2.5
|  |  |  | 18 | #2.5 (2.5) T2.5
|  |  |  | 19 | #2.5 (2.5) T2.5
|  |  |  | 20 | #6 (6) T6
|  |  |  | 21 | #2.5 (2.5) T2.5
|  |  |  | 22 | #2.5 (2.5) T2.5
|  |  |  | 23 | #2.5 (2.5) T2.5
|  |  |  | 24 | #6 (6) T6
|  |  |  | 25 | #2.5 (2.5) T2.5

## Pavto.tipo
Dependências | Dimensões |  | Potência de iluminação (VA) | Tomadas de uso geral (TUGs) |  | Tomadas de uso específico (TUEs)
| Área (m²) | Perímetro (m) |  | Quant. | Potência (VA) | Discriminação | Potência (W) | FP (ind) | Potência (VA)
BWC 1 | 3.705 | 7.7 | 100 | 1 | 600 | 1 x chuveiro elétrico | 5500 | 1 | 5500
BWC 2 | 3.9515 | 8.2687 | 100 | 1 | 600 | 1 x chuveiro elétrico | 5500 | 1 | 5500
BWC 3 | 3.4354 | 7.42 | 100 | 1 | 600 | 1 x chuveiro elétrico | 5500 | 1 | 5500
BWC 4 | 2.07 | 5.76 | 100 | 1 | 600 | 1 x chuveiro elétrico | 5500 | 1 | 5500
Cozinha | 12.9435 | 15.3022 | 160 | 5 | 2000 | 1 x forno de microondas 1 x lavadora de louça 1 x air fryer 1 x fogão elétrico 4 bocas 1 x forno elétrico pequeno 1 x exaustor | 2000 1500 1900 6000 1500 150 | 0.85 0.85 0.85 1 1 0.85 | 14029.4118
Dependência | 4.048 | 8.12 | 100 | 4 | 400 | -
Depósito | 2.07 | 5.76 | 100 | 1 | 100 | -
Despensa | 1.87 | 6.1 | 100 | 1 | 100 | -
Dormitório 1 | 9.4278 | 12.8493 | 100 | 6 | 600 | 1 x ar-condicionado (9 mil BTU/h) | 1200 | 0.85 | 1411.7647
Dormitório 2 | 11.7128 | 14.038 | 160 | 6 | 600 | 1 x ar-condicionado (9 mil BTU/h) | 1200 | 0.85 | 1411.7647
Dormitório 3 | 9.572 | 12.8766 | 100 | 6 | 600 | 1 x ar-condicionado (9 mil BTU/h) | 1200 | 0.85 | 1411.7647
Dormitório 4 | 8.932 | 11.96 | 100 | 6 | 600 | 1 x ar-condicionado (9 mil BTU/h) | 1200 | 0.85 | 1411.7647
Estar | 20.3932 | 19.9 | 300 | 8 | 800 | 1 x ar-condicionado (12 mil BTU/h) | 1450 | 0.85 | 1705.8824
Hall 1 | 5.4425 | 11.46 | 100 | 1 | 100 | -
Hall 2 | 2.61 | 8.14 | 100 | 1 | 100 | -
Jantar | 26.7517 | 25.8882 | 420 | 6 | 600 | 1 x ar-condicionado (12 mil BTU/h) | 1450 | 0.85 | 1705.8824
Serviço | 10.34 | 13.5 | 160 | 4 | 1900 | 1 x lavadora de roupas 1 x secadora de roupas | 4500 | 0.85 | 5294.1176
Terraço | 14.4899 | 17.44 | 220 | 4 | 400 | -
Vestir 1 | 5.719 | 9.62 | 100 | 1 | 100 | -
Vestir 2 | 2.2195 | 6.16 | 100 | 1 | 100 | -
WC | 1.19 | 4.5 | 100 | 1 | 600 | -
TOTAL | 162.8938 | - | 2920 | 66 | 12100 |  | 48050 | - | 50382.3529
[10 empty] | Circuito |  | Tensão (V) | Local | Potência (VA) | Corrente (A) | Corrente corrigida (A) | Corrente máxima suportada (A) | Nº de circuitos agrupados | Seção dos condutores (mm²) | Balanceamento das fases |  |  | Proteção
[10 empty] | Nº | Tipo | [8 empty] | L1 | L2 | L3 | Tipo | Nº de polos | Corrente nominal
[10 empty] | 1 | Ilum. Social | 220 | Dormitório 1 Dormitório 2 Dormitório 3 Dormitório 4 Vestir 1 Vestir 2 Hall 1 BWC 1 BWC 2 BWC 3 Terraço Estar | 1580 | 7.1818 | 8.9773 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) | X |  |  | DTM - X A IDR - X A |  | 10 25 | Método de instalação 7 Método de referência a utilizar para a capacidade de condução de corrente B1 B1 3 condutores carregados (cobre) Correções no dimensionamneto dos cabos: - correção de temperatura = - agrupamento de condutores = - agrupamento de eletrodutos = 1
[10 empty] | 2 | Ilum. de Serviço | 220 | Cozinha Dependência Depósito Despensa Serviço BWC 4 Hall 2 WC Jantar | 1340 | 6.0909 | 7.6136 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  | X |  |  |  | 10 25
[10 empty] | 3 | PTUG's | 220 | Vestir 1 BWC 1 BWC 2 Dormitório 2 | 1900 | 8.6364 | 10.7955 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | X |  |  | 15 25
[10 empty] | 4 | PTUG's | 220 | Dormitório 1 Dormitório 3 Dormitório 4 Hall 1 | 1900 | 8.6364 | 10.7955 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  | X |  |  |  | 15 25
[10 empty] | 5 | PTUG's | 220 | Terraço Estar WC | 1800 | 8.1818 | 10.2273 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 | X |  |  |  |  | 15 25
[10 empty] | 6 | PTUG's | 220 | Jantar BWC 3 Vestir 2 | 1300 | 5.9091 | 7.3864 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  | X |  |  |  | 15 25
[10 empty] | 7 | PTUG's | 220 | Cozinha Despensa | 2100 | 9.5455 | 11.9318 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | X |  |  | 15 25
[10 empty] | 8 | PTUG's | 220 | Serviço | 1900 | 8.6364 | 10.7955 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  | X |  |  |  | 15 25
[10 empty] | 9 | PTUG's | 220 | Hall 2 Depósito BWC 4 Dependência | 1200 | 5.4545 | 6.8182 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 | X |  |  |  |  | 15 25
[10 empty] | 10 | PTUE's | 220 | Chuveiro 1 | 5500 | 25 | 31.25 | 36 | 3 | #6 (6) T6 |  | X |  |  |  | 30 40
[10 empty] | 11 | PTUE's | 220 | Chuveiro 2 | 5500 | 25 | 31.25 | 36 | 3 | #6 (6) T6 |  |  | X |  |  | 30 40
[10 empty] | 12 | PTUE's | 220 | Chuveiro 3 | 5500 | 25 | 31.25 | 36 | 3 | #6 (6) T6 |  | X |  |  |  | 30 40
[10 empty] | 13 | PTUE's | 220 | Chuveiro 4 | 5500 | 25 | 31.25 | 36 | 3 | #6 (6) T6 | X |  |  |  |  | 30 40
[10 empty] | 14 | PTUE's | 220 | AC 1 | 1411.7647 | 6.4171 | 8.0214 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  | X |  |  |  | 15 25
[10 empty] | 15 | PTUE's | 220 | AC 2 | 1411.7647 | 6.4171 | 8.0214 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | X |  |  | 15 25
[10 empty] | 16 | PTUE's | 220 | AC 3 | 1411.7647 | 6.4171 | 8.0214 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  | X |  |  |  | 15 25
[10 empty] | 17 | PTUE's | 220 | AC 4 | 1411.7647 | 6.4171 | 8.0214 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 | X |  |  |  |  | 15 25
[10 empty] | 18 | PTUE's | 220 | AC Jantar | 1705.8824 | 7.754 | 9.6925 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  | X |  |  |  | 15 25
[10 empty] | 19 | PTUE's | 220 | AC Estar | 1705.8824 | 7.754 | 9.6925 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | X |  |  | 15 25
[10 empty] | 20 | PTUE's | 220 | Lavadora Secadora | 5294.1176 | 24.0642 | 30.0802 | 36 | 3 | #6 (6) T6 |  | X |  |  |  | 30 40
[10 empty] | 21 | PTUE's | 220 | Microondas | 2352.9412 | 10.6952 | 13.369 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 | X |  |  |  |  | 15 25
[10 empty] | 22 | PTUE's | 220 | Lavadora de louça | 1764.7059 | 8.0214 | 10.0267 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  | X |  |  |  | 15 25
[10 empty] | 23 | PTUE's | 220 | Air fryer | 2235.2941 | 10.1604 | 12.7005 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | X |  |  | 15 25
[10 empty] | 24 | PTUE's | 220 | Fogão | 6000 | 27.2727 | 34.0909 | 36 | 3 | #6 (6) T6 |  | X |  |  |  | 30 40
[10 empty] | 25 | PTUE's | 220 | Forno Exaustor | 1676.4706 | 7.6203 | 9.5254 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 | X |  |  |  |  | 10 25
[10 empty] | Distribuição |  | 220
[26 empty] | Grandeza | PTUG + iluminação | PTUE | TOTAL
[26 empty] | Fator de demanda | 0.24 | 0.4 | -
[26 empty] | Potência ativa (W) | 12600 | 48050 | 60650
[26 empty] | Potência ativa corrigida (W) | 3024 | 19220 | 22244
[26 empty] | Potência aparente (VA) | - | - | 23414.7368
[26 empty] | Corrente (A) | - | - | 106.4306

## Pavto.térreo
Dependências | Dimensões |  | Potência de iluminação (VA) | Tomadas de uso geral (TUGs) |  | Tomadas de uso específico (TUEs)
| Área (m²) | Perímetro (m) |  | Quant. | Potência (VA) | Discriminação | Potência (W) | FP (ind) | Potência (VA)
Copa | 1.95 | 5.6 | 100 | 2 | 1200 | 1 x forno de microondas | 2200 | 0.85 | 2588.2353
Depósito | 8.0625 | 11.8 | 100 | 3 | 300
Hall de saída | 3.3585 | 7.86 | 100 | 1 | 100
Hall da portaria | 12.4844 | 18.42 | 200 | 4 | 400
Medição | 11.553 | 14.56 | 160 | 3 | 300
Portaria | 2.2605 | 6.64 | 100 | 3 | 300
Salão de festas | 66.4914 | 39.0662 | 1200 | 9 | 900 | 5 x ar-condicionado (12 mil BTU/h) | 7250 | 0.85 | 8529.4118
Vestiário | 3.211 | 7.54 | 100 | 1 | 100
WC | 1.4025 | 5 | 100 | 1 | 600
WC Fem. | 4.1932 | 9.1493 | 120 | 1 | 600
WC Masc. | 4.2325 | 10.2729 | 120 | 1 | 600
TOTAL | 119.1995 | - | 2400 | 29 | 5400
[10 empty] | Circuito |  | Tensão (V) | Local | Potência (VA) | Corrente (A) | Corrente corrigida (A) | Corrente máxima suportada (A) | Nº de circuitos agrupados | Seção dos condutores (mm²) | Proteção
[10 empty] | Nº | Tipo | [8 empty] | Tipo | Nº de polos | Corrente nominal
[10 empty] | 1 | Ilum. 1 | 220 | Copa Medição Vestiário WC Hall de saída Hall da portaria Portaria | 860 | 3.9091 | 4.8864 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[10 empty] | 2 | Ilum. 2 | 220 | WC Fem. WC Masc. Salão de festas Depósito | 1540 | 7 | 8.75 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[10 empty] | 3 | PTUG's | 220 | WC Fem. WC Masc. Salão de festas | 2100 | 9.5455 | 11.9318 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 4 | PTUG's | 220 | Depósito Hall de saída Hall da portaria Medição | 1100 | 5 | 6.25 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 5 | PTUG's | 220 | Portaria Vestiário WC | 1000 | 4.5455 | 5.6818 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 6 | PTUG's | 220 | Copa | 1200 | 5.4545 | 6.8182 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 7 | PTUE's | 220 | AC 1 | 1705.8824 | 7.754 | 9.6925 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 8 | PTUE's | 220 | AC 2 | 1705.8824 | 7.754 | 9.6925 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 9 | PTUE's | 220 | AC 3 | 1705.8824 | 7.754 | 9.6925 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 10 | PTUE's | 220 | AC 4 | 1705.8824 | 7.754 | 9.6925 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 11 | PTUE's | 220 | AC 5 | 1705.8824 | 7.754 | 9.6925 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 12 | PTUE's | 220 | Microondas | 2588.2353 | 11.7647 | 14.7059 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | Distribuição |  | 220

## Condomínio
Dependências | Dimensões |  | Potência de iluminação (VA) | Tomadas de uso geral (TUGs) |  | Tomadas de uso específico (TUEs)
| Área (m²) | Perímetro (m) |  | Quant. | Potência (VA) | Discriminação | Potência (W) | FP (ind) | Potência (VA)
Copa | 1.95 | 5.6 | 100 | 3 | 1800 | 1 x forno de microondas | 2000 | 0.85 | 2352.9412
Depósito | 8.0625 | 11.8 | 100 | 3 | 300
Hall 1 | 3.3585 | 7.86 | 100 | 1 | 100
Hall 2 | 12.4844 | 18.42 | 160 | 4 | 400
Medição | 11.553 | 14.56 | 160 | 3 | 300
Portaria | 2.2605 | 6.64 | 100 | 3 | 300
Salão de festas | 66.4914 | 39.0662 | 1000 | 8 | 800 | 5 x ar-condicionado (9 mil BTU/h) | 6000 | 0.85 | 7058.8235
Vestiário | 3.211 | 7.54 | 100 | 3 | 300
WC | 1.4025 | 5 | 100 | 1 | 600
WC Fem. | 4.1932 | 9.1493 | 100 | 1 | 600 |  |  |  |  | * uma tomada dupla
WC Masc. | 4.2325 | 10.2729 | 100 | 1 | 600 |  |  |  |  | * uma tomada dupla
Bombas | 11.165 | 13.5 | 160 | 1 | 100 | 2 x Bomba Centrifuga (5cv) | 7354.98 | 0.85 | 8652.9176
BWC | 2.475 | 6.3 | 100 | 1 | 600 | 1 x chuveiro elétrico | 5500 | 1 | 5500
Dependência | 5 | 9 | 100 | 4 | 400
Serviço | 13.5315 | 18.37 | 160 | 6 | 2100
Cx. d'água | 12.4581 | 14.2 | 160 | 3 | 300
Garagem | 597.76 | 108.225 | 8920 | 2 | 200
Hall | 3.3585 | 7.86 | 100 | 1 | 100
Sala | 10.27 | 13.1 | 160 | 3 | 300
Elevadores | - | - | - | - | - | - | 112 | 0.86
[11 empty] | Circuito |  | Tensão (V) | Local | Potência (VA) | Corrente (A) | Corrente corrigida (A) | Corrente máxima suportada (A) | Nº de circuitos agrupados | Seção dos condutores (mm²) | Proteção
[11 empty] | Nº | Tipo | [8 empty] | Tipo | Nº de polos | Corrente nominal
[11 empty] | 1 | Ilum. 1 | 220 | Copa Medição Vestiário WC Hall 1 Hall 2 Portaria | 820 | 3.7273 | 4.6591 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[11 empty] | 2 | Ilum. 2 | 220 | WC Fem. WC Masc. Salão de festas Depósito | 1300 | 5.9091 | 7.3864 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[11 empty] | 3 | PTUG's | 220 | Depósito Hall 1 Hall 2 Medição Portaria Salão de festas | 2200 | 10 | 12.5 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[11 empty] | 4 | PTUG's | 220 | Copa | 1800 | 8.1818 | 10.2273 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[11 empty] | 5 | PTUE's | 220 | AC 1 | 1411.7647 | 6.4171 | 8.0214 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[11 empty] | 6 | PTUE's | 220 | AC 2 | 1411.7647 | 6.4171 | 8.0214 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[11 empty] | 7 | PTUE's | 220 | AC 3 | 1411.7647 | 6.4171 | 8.0214 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[11 empty] | 8 | PTUE's | 220 | AC 4 | 1411.7647 | 6.4171 | 8.0214 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[11 empty] | 9 | PTUE's | 220 | AC 5 | 1411.7647 | 6.4171 | 8.0214 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[11 empty] | 10 | PTUE's | 220 | Microondas | 2352.9412 | 10.6952 | 13.369 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[11 empty] | 1 | Iluminação | 220 | Bombas BWC Dependência Serviço | 520 | 2.3636 | 2.9545 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[11 empty] | 2 | PTUG's | 220 | Bombas BWC Dependência | 1100 | 5 | 6.25 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[11 empty] | 3 | PTUG's | 220 | Serviço | 2100 | 9.5455 | 11.9318 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[11 empty] | 4 | PTUE's | 220 | Chuveiro | 5500 | 25 | 31.25 | 36 | 3 | #6 (6) T6 |  |  | 30 40
[11 empty] | 5 | PTUE's | 220 | Bomba 1 | 4326.4588 | 19.6657 | 24.5822 | 28 | 3 | #4 (4) T4 |  |  | 25 25
[11 empty] | 6 | PTUE's | 220 | Bomba 2 | 4326.4588 | 19.6657 | 24.5822 | 28 | 3 | #4 (4) T4 |  |  | 25 25
[11 empty] | 1 | Iluminação | 220 | Cx. d'água | 160 | 0.72727 | 0.90909 | 17.5 | 2 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[11 empty] | 2 | PTUG's | 220 | Cx. d'água | 300 | 1.3636 | 1.7045 | 24 | 2 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25
[11 empty] | 1 | Ilum. Social | 220 | Hall Sala | 260 | 1.1818 | 1.4773 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[11 empty] | 2 | Ilum. Garagem 1 | 220 | Garagem | 1784 | 8.1091 | 10.1364 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[11 empty] | 3 | Ilum. Garagem 2 | 220 | Garagem | 1784 | 8.1091 | 10.1364 | 15.5 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25
[11 empty] | 4 | Ilum. Garagem 3 | 220 | Garagem | 1784 | 8.1091 | 10.1364 | 15.5 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25
[11 empty] | 5 | Ilum. Garagem 4 | 220 | Garagem | 1784 | 8.1091 | 10.1364 | 15.5 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25
[11 empty] | 6 | Ilum. Garagem 5 | 220 | Garagem | 1784 | 8.1091 | 10.1364 | 15.5 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25
[11 empty] | 7 | PTUG's | 220 | Garagem Hall Sala | 600 | 2.7273 | 3.4091 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25
[11 empty] | Distribuição |  | 220

## Casa de máquinas e zelador
Dependências | Dimensões |  | Potência de iluminação (VA) | Tomadas de uso geral (TUGs) |  | Tomadas de uso específico (TUEs)
| Área (m²) | Perímetro (m) |  | Quant. | Potência (VA) | Discriminação | Potência (W) | FP (ind) | Potência (VA)
Bombas | 10.7565 | 13.57 | 160 | 1 | 600 | 2 x bomba centrifuga (5 cv) | 7354.98 | 0.85 | 8652.9176
BWC | 2.475 | 6.3 | 100 | 1 | 600 | 1 x chuveiro elétrico | 5500 | 1 | 5500
Dependência | 5 | 9 | 100 | 3 | 300
Hall | 1.53 | 5.3 | 100 | 1 | 100
Serviço | 11.92 | 14.7451 | 200 | 5 | 2000
TOTAL | 31.6815 | - | 660 | 11 | 3600
[10 empty] | Circuito |  | Tensão (V) | Local | Potência (VA) | Corrente (A) | Corrente corrigida (A) | Corrente máxima suportada (A) | Nº de circuitos agrupados | Seção dos condutores (mm²) | Proteção
[10 empty] | Nº | Tipo | [8 empty] | Tipo | Nº de polos | Corrente nominal
[10 empty] | 1 | Iluminação | 220 | Bombas BWC Dependência Hall Serviço | 660 | 3 | 3.75 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[10 empty] | 2 | PTUG's | 220 | Bombas BWC Dependência Hall | 1600 | 7.2727 | 9.0909 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 3 | PTUG's | 220 | Serviço | 2000 | 9.0909 | 11.3636 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 15 25
[10 empty] | 4 | PTUE's | 220 | Chuveiro | 5500 | 25 | 31.25 | 36 | 3 | #6 (6) T6 |  |  | 30 40
[10 empty] | 5 | PTUE's | 220 | Bomba 1 | 4326.4588 | 19.6657 | 24.5822 | 28 | 3 | #4 (4) T4 |  |  | 25 25
[10 empty] | 6 | PTUE's | 220 | Bomba 2 | 4326.4588 | 19.6657 | 24.5822 | 28 | 3 | #4 (4) T4 |  |  | 25 25
[10 empty] | Distribuição |  | 220

## Coberta
Dependências | Dimensões |  | Potência de iluminação (VA) | Tomadas de uso geral (TUGs) |  | Tomadas de uso específico (TUEs)
| Área (m²) | Perímetro (m) |  | Quant. | Potência (VA) | Discriminação | Potência (W)
Cx. d'água | 12.4581 | 14.2 | 160 | 3 | 300
TOTAL | 12.4581 | - | 160 | 3 | 300
[8 empty] | Circuito |  | Tensão (V) | Local | Potência (VA) | Corrente (A) | Corrente corrigida (A) | Corrente máxima suportada (A) | Nº de circuitos agrupados | Seção dos condutores (mm²) | Proteção
[8 empty] | Nº | Tipo | [8 empty] | Tipo | Nº de polos | Corrente nominal
[8 empty] | 1 | Iluminação | 220 | Cx. d'água | 160 | 0.72727 | 0.90909 | 17.5 | 2 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[8 empty] | 2 | PTUG's | 220 | Cx. d'água | 300 | 1.3636 | 1.7045 | 24 | 2 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25 | *o certo seria 15, mas suporta 10
[8 empty] | Distribuição |  | 220

## Subsolo
Dependências | Dimensões |  | Potência de iluminação (VA) | Tomadas de uso geral (TUGs) |  | Tomadas de uso específico (TUEs)
| Área (m²) | Perímetro (m) |  | Quant. | Potência (VA) | Discriminação | Potência (W)
Garagem | 597.76 | 108.225 | 8920 | 2 | 200
Hall | 3.3585 | 7.86 | 100 | 1 | 100
Sala | 10.27 | 13.1 | 160 | 3 | 300
TOTAL | 611.3885 | - | 9180 | 6 | 600
[8 empty] | Circuito |  | Tensão (V) | Local | Potência (VA) | Corrente (A) | Corrente corrigida (A) | Corrente máxima suportada (A) | Nº de circuitos agrupados | Seção dos condutores (mm²) | Proteção
[8 empty] | Nº | Tipo | [8 empty] | Tipo | Nº de polos | Corrente nominal
[8 empty] | 1 | Ilum. Social | 220 | Hall Sala | 260 | 1.1818 | 1.4773 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[8 empty] | 2 | Ilum. Garagem 1 | 220 | Garagem | 1784 | 8.1091 | 10.1364 | 15.5 | 3 | #1.5 (1.5) |  |  | 10 25
[8 empty] | 3 | Ilum. Garagem 2 | 220 | Garagem | 1784 | 8.1091 | 10.1364 | 15.5 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25
[8 empty] | 4 | Ilum. Garagem 3 | 220 | Garagem | 1784 | 8.1091 | 10.1364 | 15.5 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25
[8 empty] | 5 | Ilum. Garagem 4 | 220 | Garagem | 1784 | 8.1091 | 10.1364 | 15.5 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25
[8 empty] | 6 | Ilum. Garagem 5 | 220 | Garagem | 1784 | 8.1091 | 10.1364 | 15.5 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25
[8 empty] | 7 | PTUG's | 220 | Garagem Hall Sala | 600 | 2.7273 | 3.4091 | 21 | 3 | #2.5 (2.5) T2.5 |  |  | 10 25 | *o certo seria 15, mas suporta 10
[8 empty] | Distribuição |  | 220